МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕНИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

НПБ 245-2001

#### FIXED FIRE LADDERS TO BE INSTALLED OUTSIDE BUILDINGS. BUILDINGS ROOF RAILINGS. GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS. TEST METHODS

##### Разработаны Федеральным государственным учреждением “Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны” Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФГУ ВНИИПО МВД России) (К.Ю. Яковенко, В.В. Краснобаев, А.И. Смирнов) и Главным управлением Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУГПС МВД России) (Ю.Д. Сергеев, А.А. Бондарев).

##### Внесены и подготовлены к утверждению нормативно-техническим отделом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУГПС МВД России).

##### Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 28 декабря 2001 г. № 90.

##### Дата введения в действие 1 апреля 2002 г.

##### Вводятся взамен НПБ 245-97.

##### ОГЛАВЛЕНИЕ

##### 1. Область применения

##### 2. Общие технические требования

##### 3. Номенклатура показателей

##### 4. Методы испытаний

##### 5. Оформление результатов испытаний

##### 6. Нормативные ссылки

##### Приложение 2

##### 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

##### 1.1. Настоящие нормы пожарной безопасности* распространяются на пожарные металлические лестницы, установленные стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, в том числе – эвакуационные, которые используются пожарными подразделениями для подъема на крыши и чердаки, а также на ограждения крыш зданий для обеспечения безопасности работ.

##### 1.2. Настоящие нормы устанавливают общие технические требования к лестницам и ограждениям крыш зданий и методы их эксплуатационных испытаний.

##### 1.3. Настоящие нормы применяются при эксплуатационных испытаниях наружных пожарных лестниц и ограждений крыш зданий согласно требованиям ППБ 01 “Правила пожарной безопасности в Российской Федерации” и могут применяться на стадии приемки объекта.

##### 2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

##### 2.1. Основные размеры пожарных наружных стационарных лестниц (далее – лестницы) и ограждений крыш зданий (далее – ограждения) должны соответствовать требованиям, изложенным в технической документации на их изготовление.

##### 2.2. Размещение пожарных лестниц должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

##### 2.3. Конструкции лестниц и ограждений должны быть огрунтованы и окрашены по VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032. Элементы конструкций лестниц и ограждений должны быть надежно присоединены друг к другу, а конструкция в целом надежно прикреплена к стене и крыше здания. Наличие трещин в заделе балок в стене, разрывов металла и деформаций конструкции не допускается.

##### 2.4. Сварные швы металлических лестниц и ограждений должны отвечать ГОСТ 5264.

##### 2.5. Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом 1,8 кН (180 кгс), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.

##### 2.6. Балка крепления вертикальной лестницы к стене здания должна выдерживать испытательную нагрузку Рбал, определяемую по формуле

##### , (1)

##### где Н – высота лестницы, м; Х – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене, шт.; К1 – коэффициент, численно равный высоте участка лестницы, занимаемого одним человеком (пожарным), м, принимается равным 2,5; К2 – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс); К3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5.

##### 2.7. Лестничный марш должен выдерживать испытательную нагрузку Рмарш, определяемую по формуле

##### , (2)

##### где L – длина марша лестницы, м; K2 – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс); K3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5; K4 – коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м, принимается равным 0,5; Х – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене, шт.;  –   угол наклона плоскости лестницы к горизонтали.

##### Площадка лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку Рплощ, определяемую по формуле

##### , (3)

##### где S – площадь площадки лестницы, м2; K2 – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс); K3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5; K4 – коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м2, принимается равным 0,5; Х – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене, шт.

##### 2.8. Ограждения лестниц и крыш зданий должны выдерживать нагрузку величиной 0,54 кН (54 кгс), приложенную горизонтально.

##### 3. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

##### 3.1. Объем испытаний и проверок наружных стационарных лестниц, их ограждений, а также ограждений крыш зданий представлен в таблице 1.

##### 3.2. Номенклатура параметров лестниц и ограждений, проверяемых в процессе испытаний, приведена в таблице 2.

##### 3.3. Рабочие нагрузки, которые должны выдерживать несущие элементы лестниц, указаны в таблице 3.

##### 3.4. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений подлежат испытаниям при приемке здания или сооружения или по заявке организации, ответственной за эксплуатацию. Кроме того, наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить визуальную проверку целостности конструкции. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующей проверкой на прочность. Испытания на прочность должны проводиться не менее одного раза в пять лет.

##### Испытания должны проводить организации, имеющие соответствующую лицензию, испытательное оборудование и измерительный инструмент с аттестатами и результатами их поверок. Таблица 1

| № п/п | Номенклатура испытаний и проверок | Необходимость проведения испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | на стадии приемки | эксплуатационных (не реже одного раза в пять лет) |
| 1 | Проверка основных размеров | + | - |
| 2 | Проверка предельных отклонений размеров и форм | + | + |
| 3 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | + | + |
| 4 | Проверка качества сварных швов | + | + |
| 5 | Проверка качества защитных покрытий | + | + |
| 6 | Проверка требований к размещению лестниц | + | - |
| 7 | Испытания ступени лестницы на прочность | + | + |
| 8 | Испытания балок крепления лестницы на прочность | + | + |
| 9 | Испытания площадок и маршей лестниц на прочность | + | + |
| 10 | Испытания ограждения лестниц на прочность | + | + |
| 11 | Испытания ограждения крыш зданий на прочность | + | + |

##### Примечание: “+” испытания проводятся, “-” испытания не проводятся.Таблица 2

| № п/п | Номенклатура параметров лестниц и ограждений | Пункты настоящих норм |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОТТ | Методы испытаний |
| 1 | Высота лестницы Н | 2.1 | 4.5 |
| 2 | Длина лестницы L | 2.1 | 4.5 |
| 3 | Ширина лестницы В | 2.1 | 4.5 |
| 4 | Высота ступени | 2.1 | 4.5 |
| 5 | Ширина ступени | 2.1 | 4.5 |
| 6 | Неравенство диагоналей | 2.1 | 4.5 |
| 7 | Размеры ограждения лестницы | 2.1 | 4.5 |
| 8 | Высота ограждения площадки выхода на кровлю | 2.1 | 4.5 |
| 9 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | 2.3 | 4.6 |
| 10 | Проверка качества защитных покрытий | 2.3 | 4.8 |
| 11 | Проверка качества сварных швов | 2.4 | 4.7 |
| 12 | Проверка требований к размещению лестниц | 2.2 | 4.6 |
| 13 | Испытания ступени лестницы на прочность | 2.5 | 4.9 |
| 14 | Испытания балок крепления лестницы на прочность | 2.6 | 4.10 |
| 15 | Испытания площадок и маршей лестниц на прочность | 2.7 | 4.11, 4.12 |
| 16 | Испытания ограждения лестниц на прочность | 2.8 | 4.13, 4.14 |
| 17 | Испытания ограждения крыш зданий на прочность | 2.8 | 4.15 |

##### Таблица 3

| № п/п | Наименование несущего элемента | Рабочая нагрузка,* кН (кгс) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Ступеньки вертикальных и маршевых лестниц Ограждения лестниц и крыш зданий | 1,2 (120) 0,36 (36) |

##### 3.5. Результаты испытаний конструкций лестниц и ограждений крыш, установленных на зданиях и сооружениях, считаются удовлетворительными, если они соответствуют требованиям настоящего документа.

##### 3.6. При получении неудовлетворительных результатов по любому из показателей повторные испытания или проверки проводятся только после устранения неисправностей.

##### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

##### 4.1. Испытания проводятся в дневное время в условиях визуальной видимости испытателями друг друга, в нормальных климатических условиях при скорости ветра не более 10 м/с.

##### 4.2. Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками. Пульт управления с визуальным отслеживанием величины испытательной нагрузки должен находиться за ее границей.

##### 4.3. Прочностные испытания конструкций являются “статическими”, величины испытательных нагрузок выбраны из условия возможного максимального нагружения конструкции с определенным запасом прочности, равным 1,5.

##### 4.4. Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т. п.).

##### 4.5. Соответствие конструкций лестниц и ограждений требованиям п. 2.1 проверяют визуально с применением мерительного инструмента (рулетка, линейка и т. п.). Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772.

##### 4.6. Выполнение п. 2.2 проверяют визуально в соответствии со СНиП 21.01.

##### 4.7. Контроль качества швов сварных соединений (п. 2.4) производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264 и СНиП 3.03.01.

##### 4.8. Качество защитных покрытий от коррозии (п. 2.3) проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия.

##### 4.9. Прочность ступеней вертикальных и маршевых лестниц проверяется путем прикладывания к середине ступеньки вертикально вниз нагрузки величиной 1,8 кН (180 кгс) (приложение 1, рисунок 1). Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

##### Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы.

##### 4.10. Прочность балки крепления вертикальной лестницы к стене здания (приложение 1, рисунок 2) проверяется путем прикладывания вертикально вниз нагрузки величиной Рбал, рассчитанной по формуле (1), в месте крепления балки к лестнице.

##### Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

##### 4.11. Прочность лестничного марша проверяется путем прикладывания нагрузки Рмарш, рассчитанной по формуле (2), приложенной вертикально вниз по его середине (приложение 1, рисунок 3).

##### Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

##### 4.12. Прочность площадки лестницы проверяется путем прикладывания распределенной нагрузки Рплощ(приложение 1, рисунок 4), рассчитанной по формуле (3).

##### Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

##### 4.13. Прочность ограждения вертикальной лестницы проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5 м друг от друга по всей высоте лестницы.

##### Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

##### 4.14. Прочность ограждений марша и площадки маршевых лестниц проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) к каждому ограждению (приложение 1, рисунок 5).

##### Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

##### 4.15. Прочность ограждения крыш зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания.

##### Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

##### 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

##### 5.1. При испытаниях составляется протокол испытаний (приложение 2).

##### 5.2. Если в результате испытаний при визуальном осмотре обнаружены трещины или разрыв сварных соединений (швов) и остаточные деформации, то испытываемая конструкция считается не выдержавшей испытания.

##### 5.3. Информация о неисправных наружных лестницах (не прошедших испытаний) должна быть доведена в обязательном порядке до личного состава пожарной части, в районе выезда которой находится объект, а также обозначена на самой конструкции лестницы (сведения об ее неисправности).

##### 5.4. По результатам испытаний составляется заключение о соответствии лестницы или ограждения крыши здания требованиям настоящих норм.

##### 6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

##### ГОСТ 9.032-74 Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

##### ГОСТ 9.302-88 Покрытия металлические и неметаллические. Методы контроля.

##### ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Сварные соединения.

##### ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические требования.

##### СНиП 3.03.01-87 Металлические конструкции.

##### СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное)

Рисунок 1. Испытание на прочность ступени лестницы (высота отрыва площадки от земли L=100-200 мм)

Рисунок 2. Испытание на прочность балки крепления вертикальнойлестницы (высота отрыва площадки от земли L=100-200 мм)

Приложение 1

#### Вид А

Рисунок 3. Испытание на прочность марша лестницы

Рисунок 4. Испытание на прочность площадки лестницы

Рисунок 5. Испытание на прочность ограждения площадки лестницы(высота отрыва площадки от земли L=100-200 мм)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное)

“_____”___________ 200 г.

ПРОТОКОЛ №___

1. ____________________________________________
(наименование испытываемого объекта)

2. ____________________________________________
(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в 
______________________________________________
лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

3. Условия проведения испытаний _________________

4. Средства испытаний __________________________

5. Визуальный осмотр лестницы ___________________
______________________________________________

6. Расчет величины нагрузки на лестницу:____________

7. Результаты испытаний

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка, кН (кгс) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

8. Выводы по результатам испытаний:

Испытания проводили: