|  |  |  | Наименование первичных средств пожаротушения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | углекислотные огнетушители | пенные | аэрозольные | порошковые | ящик с | войлок, | бочка с |  |
| № п/п | Наименование помещений, сооружений и установок | Защищаемая площадь, м2 | ручные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 | передвижные ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400 | огнетушители химические, воздушно-пенные, жидкостные | и углекислотно-бромэтиловые огнетушители | огнетушители | песком емкостью 0,5, 1,0, 3,0 м3 и лопата | кошма или асбест (11, 21, 22) | ведром (емкостью не менее 0,2 м3) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел I. Основные производственные помещения (цехи), сооружения и открытые сооружения |
|  | А. Производственные помещения, сооружения и установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цехи химических производств с наличием негорючих твердых веществ и материалов: углекислый натрий, кислый углекислый натрий, сернокислый алюминий, углекислый кальций, окись кальция, азотно-кислый барий, бромистое железо, сернистое железо, гидроокись калия, азотнокислый кальций, гидроокись кальция, алюминат магния, углекислый магний, сернокислая и хлористая медь, едкие щелочи, кремнекислый натрий и др. | 500 | - | - | 1 (ОХП-40) | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Цехи химических производств с наличием горючих твердых веществ, не взаимодействующих с водой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | химические вещества - уголь, сера, антрацен, нафталин предельные углеводороды (с гексадекана и выше), n-крезол, пирокахетин, резорцин, додеканол, бутилксантогенат калия, бензоат натрия, кислоты (стеариновая, коричная, пальмитиновая), паральдегид, ацетофенон и др. | 125 | - | - | 1 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-3А) | - | - | - | 1* | * Бочки с водой не обязательно |
|  | древесина, целлюлоза, волокнистые вещества - хлопок, вискозные, ацетатные волокна, капрон, лавсан, хлорин, нитрон и т. п. | 125 125 | - - | - - | 1 (ОХП-10) 1 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-3А) I* | - - | 1 1 | 1 1 | 1* 1** | То же * ОУБ-7А, заряженный 1 %-ным раствором сульфоната и воздухом под давлением 1 МПа (10 кгс/см2). ** Бочки с водой не обязательны |
|  | вещества в измельченном состоянии - уголь, сера, древесная мука, флотоагенты, красители, пресскомпозиции, моющие средства и др | 75 | - | - | 1(ОХП-110) | 1* | - | - | - | 1** | * ОУБ-7А, заряженный 1 %-ным раствором сульфонола и воздухом под давлением 1 МПа (10 кгс/см2). ** Бочки с водой не обязательны |
|  | пластические массы и синтетические каучуки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | легковоспламеняемые - полистирол, полиэтилен, полипропилен, полиформальдегид, пенополиуретан, бутадиенстирольный СК, бутадиеннитрильный, дивинильный, изопреновый каучуки и др. | 150 | - | - | 1(ОХП-10) | 1(ОУБ-7) | 1 | - | - | I* | Не обязательно |
|  | трудновоспламеняемые- поливинилхлорид,тетрафторэтилен, мочевина, формальдегидные полимеры, хлоропреновый каучук,силиконовые пластмассы и каучук и др. | 150 | 1 (ОУ-2) | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 3 | Цехи химических производств с наличием твердых веществ, взаимодействующих с водой с образованием горючих газов: карбиды щелочных и щелочноземельных металлов | 100 | 1(ОУ-8) | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 4 | Цехи химических производств с наличием твердых веществ, воспламеняющихся при контакте с водой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щелочные и щелочноземельные металлы (калий, натрий, литий) | 300 | - | - | - | - | 4 | 2* | 2 | - | * Вместо песка может применяться сода |
|  | магний, титан, алюминий, электрон (измельченные или расплавленные) | 300 | - | 1* | - | - | 4** | 2*** | 2 | - | • Рекомендуется заряжать аргоном. ** Могут применяться порошковые огнетушители с флюсами, карналлитом. *** Вместо песка может применяться флюс, карналлит |
| 5 | Цехи химических производств с наличием твердых окислителей и порофоров, персульфата аммония, персульфата калия, перекиси бензоила, парманганата калия, бихромата калия, хромового ангидрида, перекиси калия, порофоров, УХЗ-57, УХЗ-5, ЧХЗ-18 и др. | 75 | - | - | 1(ОХП-10) | 1 (ОУБ-7) | 1 | 1 | - | - |  |
| 6 | Цехи химических производств с наличием негорючих жидкостей: соляной, серной кислот; водных растворов щелочей; водных растворов солей и т. д. | 500 | - | - | 1(ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Цехи химических производств с наличием горючих жидкостей, не растворимых и не взаимодействующих с водой: бензина, керосина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, мазута, бензола, толуола, ксилола, сероуглерода, гептана, гексана, скипидара, масла минерального и растительного и т. п. | 400-500 | 2(ОУ-5) | - | 4*(ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - | * Плюс одиногнетушительОВПУ-250 на 1000-1500 м2площади с установкой в местах расположения емкостей и аппаратов с ЛВЖ и ГЖ |
| 8 | Цехи с наличием горючих жидкостей, растворимых в воде: спиртов (метилового, этилового); ацетона, уксусной кислоты, бутиленгликоля, глицерина, диэтиленгликоля, метилгликольацетата, этаноламина, синильной кислоты и др.) | 100 | - | - | 1*(ОХП-10) | - | - | - | - | - | * Для синильной кислоты рекомендуется заряд с увеличенным количеством щелочной части |
| 9 | Цехи с наличием металлорганических соединений и их растворов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминийорганические соединения; самовоспламеняющиеся на воздухе и при контакте с водой (триэтилалюминий, диэтилалюминий-хлорид и др.) | 50 | 1(ОУ-5) | - | - | - | 1* (ОП-МО) | - | - | - | ОП-100 заряжается порошком СИ-2 |
|  | кремнийорганические соединения (трихлорсалан и др.) | 50 | - | - | - | - | 1* (ОП-МО) | - | - | - | * ОП-100 заряжается порошком СИ-ВК |
| 10 | Цехи химических производств с наличием негорючих газов: азота, азота фтористого, благородных газов, двуокиси углерода, хлористого водорода, фтористого водорода и др. | 500 | - | - | 1(ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Цехи химических производств с наличием горючих газов: метана, этана, этилена, водорода, ацетилена, бутадиена бутана, бутилена, аммиака, естественного газа, генераторного газа и др. | 150 | - | - | - | 1(ОУБ-7А) | - | - | 1 | - |  |
| 12 | Цехи с наличием горючих газов в сжиженном состоянии: бутадиена бутана, бутилена, пропана, пропилена, окиси этилена, аммиака и др. | 100 | - | 1* (ОУ-80) | 1* (ОХП-10) | 1* (ОУБ-7А) | - | - | 1 | - | * Может применяться один из указанных огнетушителей |
| 13 | Цехи химических производств с наличием паров и газов, нагретых выше температуры самовоспламенения | 100-150 | - | - | 1 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-7А) | - | - | 1 | - |  |
| 14 | Химические и снаряжательные цехи с наличием опасных в отношении взрыва веществ (ВВ и относящиеся к ним вещества) | 100 | - | 1 (ОУ-80) | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Кислородные станции | 200 | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | - | - |  |
| 16 | Ацетиленовые станции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительностью до 50 м3/ч | 100 | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | - | - |  |
|  | производительностью более 50 м3/ч | 200 | 1 (ОУ-5) | 1 (ОУ-80) | 1 (0Х11-10) | - | - | 1 | - | - |  |
| 17 | Воздушные компрессорные | 200 | 1 (ОУ-2) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 18 | Газовые компрессорные | На два компрессора | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 19 | Производственные помещения с мокрыми технологическими процессами | На помещение | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Котельные высокотемпературных органических теплоносителей (ВОТ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с огневым обогревом | На два котла | - | - | 1* (ОХП-10) | 1* (ОУБ-7А) | - | 1 | 1 | - | * Применяется какой-либо из указанных огнетушителей |
|  | с электрообогревом | На четыре котла | - | - | 1* (ОХП-10) | 1* (ОУБ-7А) | - | 1 | 1 | - |  |
| 21 | Насосные станции по перекачке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | легковоспламеняющихся жидкостей | 50 | - | - | 1 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-7А) | - | 2 | 1 | - |  |
|  | горючих жидкостей | 100 | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
|  | негорючих жидкостей | 300 | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 22 | Помещение узлов задвижек | 50 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 23 | Операторные помещения КИП | 100 | 1 (ОУ-5) | 1 (ОУ-25) | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Лаборатории по испытанию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердых горючих веществ | 50 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1* | - | - | * Ящики могут иметь объем 0,1 м3 |
|  | горючих жидкостей и газов | 50 | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1* | - | - | * Ящики могут иметь объем 0,1 м3 |
|  | негорючих веществ и материалов | 75 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1* | - | - |  |
|  | Б. Открытые установки и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огневые трубчатыепечи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для. нагревания горючих жидкостей | На 1 печь | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
|  | для нагревания горючих газов | То же | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | 1 | - |  |
| 26 | Отдельно стоящие ректификационные колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для горючих растворов | На 1 колонну | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
|  | для сжиженных газов | То же | - | - | - | 1 (ОУБ-7А) | - | - | 1 | - |  |
| 27 | Отдельно стоящие абсорбционные колонны при наличии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горючего газа и горючей жидкости | » | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
|  | горючего газа и негорючей жидкости | На 2 колонны | - | - | - | 1 (ОУБ-7А) | - | - | - | - |  |
| 28 | Отдельно стоящие испарители (эвапораторы) и газосепараторы | На 1 аппарат | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 29 | Градирни сгораемые | То же | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Сырьевые и товарные резервуарные парки с горючими жидкостями | На 2 резервуара | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 31 | Площадки для хранения измельченных горючих материалов в таре | 200 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | - | - |  |
| 32 | Отдельно стоящие резервуары с горючими жидкостями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | емкостью до 100 м3 | На 1 резервуар | 1 | 1 | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
|  | емкостью более 100 м3 | То же | - | - | 2(ОХП-10) | - | - | - | 1 | - |  |
| 33 | Оперативные площадки по наливу горючих жидкостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тару | На площадку | - | - | 1 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-7А) | - | 2 | 1 | - |  |
|  | в автоцистерны | То же | - | - | 1 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-7А) | - | 2 | 1 | - |  |
| 34 | Газгольдеры с горючими газами низкого давления (мокрые) | На 30 м периметра | 1 (ОУ-8) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | 1 | - |  |
|  | Газгольдеры с горючими газами высокого давления от 10 м3 и более | На 2 емкости | 1 (ОУ-8) | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 35 | Отдельно стоящие емкости со сжиженными горючими газами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | емкостью до 50 м3 | На 1 емкость | - | - | - | 1 (ОУБ-7А) | - | - | 1 | - |  |
|  | емкостью от 50 м3 до 100 м3 | То же | - | - | - | 1 (ОУБ-7А) | - | - | 1 | - |  |
| 36 | Сырьевые и товарные резервуарные парки со сжиженными горючими газами | На каждый блок емкостью 1000 м3 | - | - | 1 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-7А) | - | - | 1 | - |  |
| 37 | Места отпуска горючих жидкостей (растворителей, лаков, красок) в мелкой таре и расфасованных твердых горючих веществ | На площадку | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | - | 1 | 1 |  |
| 38 | Железнодорожная сливо-наливная эстакада: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | односторонняя | На 50 м длины | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
|  | двусторонняя | То же | - | - | 4 (ОХП-10) | - | - | 2 | 2 | - |  |
| 39 | Автомобильная сливо-наливная эстакада | На 2 стояка | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | 1 | 1 |  |
| 40 | Открытые наружные этажерки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для аппаратов с горючими жидкостями | На 100 м2каждой площадки | - | - | 1 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-7А) | - | 1 | - |  |  |
|  | для аппаратов с горючими газами | На 200 м2каждой площадки | 1* (ОУ-8) | - | - | 1* (ОУБ-7А) | - | - | - | - | * Применяется один из указанных огнетушителей |
| 41 | Эстакады трубопроводов с горючими веществами | На 100 м длины | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | 1 | - |  |
| 42 | Пожарные пункты (щиты или шкафы) на территории предприятия | 5000 м2 | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | - | 4* | 2 | Лопат - 2, багров - 3, топоров - 2 |
| Раздел II. Склады и складские помещения |
|  | А. Закрытые склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Склады твердых негорючих веществ и материалов | 500 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Склады твердых горючих химических веществ, не взаимодействующих с водой | 150 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Склады целлюлозы и волокнистых материалов | 200 | - | - | 1* (ОХП-10) | 1* (ОУБ-7А) | - | - | - | 1 | * Применяется один из указанных огнетушителей |
| 4 | Склады пластмасс и синтетического каучука | 150 | - | - | 1* (ОХП-10) | 1* (ОУБ-7А) | - | - | 1 | 1 | * То же |
| 5 | Склады измельченных горючих веществ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при открытом хранении | 200 | - | - | 1* (ОХП-10) | 1* (ОУБ-7А) | - | - | - | 1 | » |
|  | при хранении в таре | 300 | - | - | 1* (ОХП-10) | 1* (ОУБ-7А) | - | - | - | 1 | » |
| 6 | Склады твердых веществ, воспламеняющихся на воздухе и при контакте с водой | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |  |
| 7 | Склады химических реактивов | 150 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 8 | Склады твердых окислителей и инициаторов | 100 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Склады негорючих жидкостей (кроме кислот) | 500 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 200 | - | - | 4 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 11 | Склады жидкостей самовоспламеняющихся на воздухе и при контакте с водой | 50 | 1 (ОУ-8) | - | - | - | 1* | - | - | - | * С зарядом порошка СИ-2 |
| 12 | Склады взрывчатых веществ и порохов | 100 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | Склады коллоксилина и суховальцованных паст | 100 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | 1 | 1 |  |
| 14 | Склады газовых баллонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с негорючими газами | 500 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
|  | с горючими газами | 200 | - | - | 1* (ОХП-10) | 1* (ОУБ-7А) | - | - | - | - | * Применяется один из указанных огнетушителей |
|  | ненаполненных | 300 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Склады кислот (в таре) | 200 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | - | - |  |
| 16 | Склады карбида кальция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промежуточные | 100 | 1 (ОУ-5) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | основные | 500 | 3 (ОУ-5) | 1 (ОУ-80) | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | Склады технического имущества (двигатели, машинное оборудование) | 200 | - | - | 4 (ОХ1П-10) | - | - | 1 | - | 1* | * Устанавливается на летний период |
| 18 | Хозяйственные оклады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при наличии легкогорючих материалов | 200 | - | - | 4 (ОХП-10) | - | - | 1 | - | - |  |
|  | в отсутствие легкосгораемых материалов | 500 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Склады мягкой тары | 250 | - | - | 1(ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Склады минеральных удобрений | 500 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Склады стекла в упаковке | 500 | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 22 | Склады резины, резиновых и кожаных изделий | 200 | - | - | 4 (ОХП-10) | - | - | 1 | - | - |  |
|  | Б. Открытые склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Склады круглого леса | 500 | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | - | - | 1* | * Устанавливается в летнее время |
| 24 | Склады пиломатериалов | 500 | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | - | - | 1* | * В отсутствие водопровода |
| 25 | Склады волокнистых материалов | 500 | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | - | - | 2 |  |
| 26 | Склады торфа и древесного угля | 500 | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | - | - | 2 |  |
| 27 | Склады каменного угля | 500 | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | - | - | 2 |  |
| 28 | Склады горючих жидкостей в таре | 200 | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 29 | Сырьевые и товарные резервуарные парки с горючими жидкостями | На 2 резервуара | - | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 30 | Сырьевые и товарные разервуарные парки с сжиженными горючими газами | На блок емкостью 1000 м3 | 1 (ОУ-8) | - | - | - | - | 1 | 1 | - |  |
| Раздел III. Вспомогательные и административные здания и сооружения |
| 1 | Механические, механосборочные цехи, мастерские | 400-500 | 2 (ОУ-2) | - | 4 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 2 | Газосварочные и электросварочные жестяницкие и медницкие мастерские | 200 | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | - | - |  |
| 3 | Гуммировочные цехи и мастерские | 100 | - | - | 1(ОХП-10) | 1 (ОУБ-7) | - | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Малярные и покрасочные цели | 100 | 1 (ОУ-5) | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 5 | Деревообделочные, столярные и т. п. цехи и мастерские | 100 | - | 1 (ОУ-25 | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | - | 1 |  |
| 6 | Электромоторные отделения основных цехов | 50 | - | 1 (ОУ-5) | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Помещения калориферов и вентиляторов | На помещение | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Водопроводные сооружения, насосные станции | То же | 1 (ОУ-2) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Котельные, работающие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе | На 2 топки | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
|  | на жидком и газообразном топливе | То же | - | - | 1 (ОХП-10) | - | - |  | 1 | - |  |
| 10 | Распределительные устройства электроподстанций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пульт управления | 25 | 1 (ОУ-5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | коридор управления, взрывной коридор с количеством масла в аппаратуре до 20 кг | 20 м длины | 1 (ОУ-8 | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  | взрывной коридор с количеством масла в аппаратуре до 250 кг | 20 м длины | - | 1 (ОУ-80) | - | - | - | 2 | - | - |  |
|  | взрывные камеры с отдельно установленными маслонаполнительными аппаратами | На 2 смежные камеры | - | 1 (ОУ-80) | - | - | - | 1 | - | - |  |
| 11 | Открытые электроподстанции | 200 | 2 (ОУ-8) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 12 | Помещения аккумуляторных станций | На одно помещение | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Помещение дизельных станций | На 1 двигатель | 1 (ОУ-2) | - | 2 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 14 | Автозаправочные станции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при наличии 2 бензоколонок | - | - | - | 3 (ОХП-10) | 1 (ОУБ-7А) | - | 2 | 1 | - |  |
|  | при наличии 4 бензоколонок | - | - | - | 4 (ОХП-10) | 2 (ОУБ-7А) | - | 4 | 2 | - |  |
| 15 | Гаражи и. открытые стоянки автомобилей (мотовозов) | 100 | 1 (ОУ-5) | - | 1 (ОХП-10) | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 16 | Служебные помещения административных зданий | 200 | - | - | - | 1* (ОУБ-7А) | - | - | - | - | * Но не менее двух огнетушителей на этаж |
| 17 | Вычислительные центры, машиносчетные станции | 100 | 1* (ОУБ-7А) | - | - | 1 (ОУБ-7А) | - | - | 1 | - | * Вместо углекислотных огнетушителей могут устанавливаться порошковые |
| 18 | Чертежные, светокопировальные и другие помещения | 10 | 1 (ОУ-2) | - | - | 1 (ОУБ-7А) | - | - | - | - |  |
| 19 | Служебно-бытовые помещения | 200 | - | - | 1 (ОХП.-10) | - | - | - | - | - |  |